附件1

2020年常熟市第二批安全生产重大隐患挂牌整改情况表

| **序号** | **隐患单位** | **隐患地址** | **隐患内容** | **隐患类型** | **责任单位** | **督办部门** | **整改措施** | **整改期限** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏永明电器有限公司 | 辛庄镇双浜村 | 区域内有3家无证无照小作坊，消防通道堵塞，室内消火栓设施损坏严重。 | 火灾 | 辛庄镇 | 消防救援大队 | 对3家无证无照小作坊清租，拆除违章搭建，恢复车间消防栓。 | 2020年11月 |
| 2 | 常熟市先锋乐器有限公司 | 辛庄镇张桥西 | 除尘设备不符合安全要求，电气设备不符合防爆要求、未安装可燃气体报警装置。 | 粉尘 | 辛庄镇 | 应急管理局 | 除尘系统改用湿式除尘设备，电气设备采用防爆电器，安装可燃气体报警装置。 | 2020年10月 |
| 3 | 常熟市江南不锈钢有限公司 | 辛庄镇张港泾村 | 天燃气储罐、天燃气槽罐车与企业正东围墙外的110KV高压线安全间距严重不足。 | 爆炸 | 辛庄镇 | 住建局 | 停止使用天然气储罐与槽罐车，改用天然气管道供气 | 2020年10月 |
| 4 | 常熟市天星屠宰成套设备厂 | 星站路88号 | 厂房陈旧，且钢结构厂房由无资质厂家搭建。 | 坍塌 | 董浜镇 | 住建局 | 企业搬迁，该厂区建筑物拆除 | 2020年12月 |
| 5 | 常熟市中堂纺织有限公司 | 碧溪新区迎宾路8号 | 违章搭建，生产现场缺少喷淋及消防设施缺失。 | 火灾 | 碧溪新区 | 消防救援大队 | 加装消防喷淋及消防设施，拆除消防违章搭建。 | 2020年12月 |
| 6 | 常熟云亿仪表有限公司 | 李白南路8号 | 房屋建造时间长、年久失修，散乱户企业安全消防条件差。 | 火灾 | 碧溪新区 | 消防救援大队 | 拆除 | 2020年12月 |
| 7 | 奚建平红木厂 | 碧溪新区白莲村江峰桥南堍 | 房屋建造时间长、年久失修，生产工艺落后，粉尘无处理措施。 | 粉尘 | 碧溪新区 | 应急管理局 | 拆除 | 2020年12月 |
| 8 | 陈雪良个体 | 古里镇陈塘村（电力耐磨北侧） | 建厂时间较早，年久失修，消防设施缺失。 | 坍塌 | 古里镇 | 住建局 | 设备搬离 | 2020年10月 |
| 9 | 常熟市淼泉压缩机配件有限公司 | 古里镇淼泉工业园 | 厂区陈旧，内部存在消防通道堵塞，没有条件整改。 | 坍塌 | 古里镇 | 住建局 | 设备搬离 | 2020年9月 |
| 10 | 常熟市古里镇宇炜针织厂 | 兴湖路9号 | 占用消防通道，消防设施缺失。 | 火灾 | 古里镇 | 消防救援大队 | 设备搬离 | 2020年11月 |
| 11 | 派力蒙木业(常熟)有限公司 | 梅北路91号 | 生产过程中产生大量粉尘清理不及时，现场管理混乱，安全生产条件差。 | 粉尘 | 梅李镇 | 应急管理局 | 关停 | 2020年9月 |
| 12 | 苏州市燕都商贸有限公司等3家租赁厂房 | 杨菱路3号 | 违章搭建堵塞消防通道，易燃品乱堆放，缺少消防设施，安全生产条件差。 | 火灾 | 梅李镇 | 消防救援大队 | 清租 | 2020年11月 |
| 13 | 常熟市沙家浜镇凤和模具制造厂 | 沙家浜镇横泾村 | 厂房老旧，消防通道堵塞。 | 火灾 | 沙家浜镇 | 消防救援大队 | 设备搬离，厂房拆除 | 2020年9月 |
| 14 | 常熟市沙家浜镇新建红木厂 | 沙家浜镇横泾村新翁路 | 厂房老旧，电器线路老化，消防通道不畅。 | 火灾 | 沙家浜镇 | 消防救援大队 | 关停、设备搬离 | 2020年12月 |
| 15 | 常熟市明鑫彩印纸品厂 | 支塘镇任南村蔡泾 | 厂房老旧，生产工艺落后，安全生产条件差。 | 火灾 | 支塘镇 | 应急管理局 | 拆除厂房 | 2020年10月 |
| 16 | 常熟市鑫阳无纺机械有限公司 | 支塘镇任南村胡桥 | 厂房老旧，生产工艺落后，安全生产条件差。 | 机械 | 支塘镇 | 应急管理局 | 拆除厂房 | 2020年10月 |
| 17 | 常熟市支塘镇富源建材厂 | 支塘镇枫塘村双黄路 | 生产工艺落后，安全生产条件差。 | 火灾 | 支塘镇 | 消防救援大队 | 拆除 | 2020年10月 |
| 18 | 常熟市周行润达化工厂 | 海虞镇（周行）曹阁村 | 在用储罐8个，其中，6个120立方米，2个38立方米，储罐都未经正规设计，无检验手续。 | 危化 | 海虞镇 | 应急管理局 | 储罐拆除 | 2020年12月 |
| 19 | 常熟市尚品润滑油有限公司 | 尚湖镇大河村徐家湾10号 | 建造时间长，年久失修。 | 坍塌 | 尚湖镇 | 住建局 | 拆除 | 2020年12月 |
| 20 | 常熟市尚湖镇丰卫无纺布厂 | 尚湖镇新鑫村冲基 | 车间棉尘沉积， 厂房陈旧，安全生产条件差。 | 火灾 | 尚湖镇 | 消防救援大队 | 搬离拆除 | 2020年12月 |
| 21 | 大八化工（常熟）有限公司 | 长春路110号 | 一、二生产车间工艺控制系统采用分段PLC手动控制，未与控制室联锁。 | 危化 | 经开区 | 应急管理局 | 对生产装置的控制系统进行全流程DCS自动化升级改造 | 2020年11月 |
| 22 | 依多科（常熟）汽车材料有限公司 | 万福路88号 | PVC粉末投料系统使用压缩空气作为输送动力源。 | 爆炸 | 经开区 | 应急管理局 | 新建一套自动化粉末投包系统 | 2020年9月 |
| 23 | 常熟市建钢玻璃模具有限公司 | 常昆路311号 | 厂房建造时间长，年久失修。 | 坍塌 | 高新区 | 住建局 | 企业搬迁 | 2020年12月 |
| 24 | 泰慈村木排云片区 | 衡泰国际花园南门对面 | 建造时间长，年久失修。 | 坍塌 | 琴川街道 | 住建局 | 拆除 | 2020年10月 |
| 25 | 原苏州明豪再生资源股份有限公司 | 花溪路317号 | 安全生产条件差，现场管理混乱。 | 火灾 | 琴川街道 | 消防救援大队 | 拆除 | 2020年10月 |
| 26 | 常熟市吉新木业有限公司 | 莫城街道东青村小程泾路 | 生产木质包装，粉尘较严重，安全生产条件差。 | 粉尘 | 莫城街道 | 应急管理局 | 关停，设备搬离 | 2020年11月 |
| 27 | 常熟天意达高分子材料有限公司 | 新材料产业园吉虞路1号 | 涉及高危工艺、重点监管危化品生产装置未设置安全仪表系统。 | 危化 | 新材料产业园 | 应急管理局 | 通过HAZOP分析，安装安全仪表系统（SIS） | 2020年10月 |
| 28 | 三千泾工业小区 | 常福街道常福村 | 厂房连片，违章建筑多，各类安全生产隐患突出。 | 火灾 | 常福街道 | 消防救援大队 | 清租、拆除 | 2020年10月 |

附件2

2020年常熟市第二批消防重大火灾隐患挂牌整改情况表

| **序号** | **隐患单位** | **隐患地址** | **隐患内容** | **隐患****类型** | **责任单位** | **督办部门** | **整改措施** | **整改期限** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州市澳威克服饰有限公司 | 常福街道中泾村 | 厂房服装加工、仓库、办公混为一体未进行防火分隔，未按规范标准设置自动灭火系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、疏散照明和疏散指示标志，厂房与员工宿舍相连防火间距不足。 | 火灾 | 常福街道 | 消防救援大队 | 按照规范要求对消防设施的进行改建，新建消防泵房等设施，对厂区内的违章建筑进行拆除。 | 2020年12月 |
| 2 | 常熟市晟弘物业管理有限公司（裕坤国贸广场） | 珠江路176号 | 防火门损坏数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数50%。高层建筑的救援场地被占用。火灾自动报警系统不能正常运行。防排烟系统不能正常联动控制。 | 火灾 | 琴川街道 | 消防救援大队 | 更换老化的消防线路、维修调试报警联动一体机、维修调试自动报警系统、查漏更换室外消防管网、防火门、对消防机械排烟设施进行整体维修。 | 2020年12月 |
| 3 | 苏州致家酒店管理有限公司 | 招商北路98号 | 酒店的火灾报警系统瘫痪，消防控制柜停用，疏散楼梯间内放置杂物，设置配电间，安全出口设置卷帘门，水系统压力不足，无法正常使用，外窗设置影响逃生的障碍物。 | 火灾 | 莫城街道 | 消防救援大队 | 对损坏的消防设施进行全面维修。 | 2020年12月 |
| 4 | 江苏贵族老烟斗服饰有限公司 | 尚湖镇冶塘工业园区1幢 | 制衣车间未按规定设置自动喷水灭火系统、自动报警系统，多层丙类车间未采用封闭楼梯间，中庭未设置排烟设施，丙类中间仓库防火分隔不符合要求。 | 火灾 | 尚湖镇 | 消防救援大队 | 重新对厂房仓库进行设计改造，对损坏的消防设施进行全面维修，加装了火灾报警系统和自动喷水灭火系统。 | 2020年12月 |
| 5 | 常熟市翔鹰服饰有限公司 | 梅李镇胜法村师德路 | 建筑之间防火间距被占用，人员密集场所室内装修材料不符合规范要求，丙类厂房内的厨房未采取防火分隔，在厂房中设置员工宿舍，未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统，疏散指示标志、应急照明。 | 火灾 | 梅李镇 | 消防救援大队 | 整体搬迁。 | 2020年12月 |
| 6 | 常熟市庄德服装有限公司 | 古里镇新桥村元通路6号1幢 | 该单位人员密集场所内疏散楼梯设置形式不符合标准，东侧疏散楼梯被货物堵塞，室内消火栓设置不符合要求，室内消火栓被遮挡，大部分疏散指示标志灯不亮。 | 火灾 | 古里镇 | 消防救援大队 | 更换破损的疏散指示标志，拆除车间隔墙满足室内消火栓设置要求，楼梯间加装防火门形成封闭楼梯间。 | 2020年12月 |
| 7 | 苏州天茂物业管理有限公司（常熟市周行中宏新农中心集贸市场） | 海虞镇周行香桥村 | 消防车道设置隔离柱和路墩，室内消火栓配件不齐，水带老化，室外消火栓箱腐蚀严重，西、北两侧消防登高操作面存在广告牌，消防泵不能联动，消防控制柜存在故障点，泵房消防水池液位存在故障。 | 火灾 | 海虞镇 | 消防救援大队 | 对损坏的消防设施进行全面维修。 | 2020年12月 |
| 8 | 常熟市春来机械有限公司 | 莫城街道三塘村 | 东侧消防车通道被堵塞，车间未设置室内消火栓，车间未设置应急照明灯和疏散指示标志，车间与车间之间的防火间距被大棚占用，车间安全出口数量不足，车间内在可燃材料上直接敷设电气线路。 | 火灾 | 莫城街道 | 消防救援大队 | 整体搬迁。 | 2020年12月 |
| 9 | 常熟长红服饰有限公司 | 莫城街道北南浜路8号 | 车间未配置室内消火栓、急照明灯、疏散指示标志、自动喷水灭火系统、自动报警系统，车间内电气线路直接敷设在可燃材料上，车间安全出口数量不足。 | 火灾 | 莫城街道 | 消防救援大队 | 整体搬迁。 | 2020年12月 |
| 10 | 研精舍（常熟）精密机械加工有限公司 | 锦州路15号 | 车间内防火门损坏，有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔措施，疏散指示标志、应急照明损坏，室内外消防给水系统不能正常使用，物品仓库未设置自动灭火系统 | 火灾 | 常福街道 | 消防救援大队 | 整体搬迁。 | 2020年12月 |
| 11 | 苏州华唐服装机械有限公司 | 三塘村斜桥北南浜路71-73号 | 未配置室内消火栓，未配置应急照明灯和疏散指示标志，未配置自动喷水灭火系统、自动报警系统，电气线路直接敷设在可燃材料上，车间安全出口数量不足。 | 火灾 | 莫城街道 | 消防救援大队 | 整体搬迁。 | 2020年12月 |
| 12 | 苏州三发服装辅料有限公司 | 三塘村斜桥8组北南浜路50号 | 未配置室内消火栓，未配置应急照明灯和疏散指示标志，未配置自动喷水灭火系统、自动报警系统，电气线路直接敷设在可燃材料上，车间安全出口数量不足。 | 火灾 | 莫城街道 | 消防救援大队 | 整体搬迁。 | 2020年12月 |
| 13 | 常熟市保健机械厂 | 莫城街道三塘村 | 西侧消防车通道被堵塞，未设置室内消火栓、应急照明灯和疏散指示标志，防火间距被大棚占用，安全出口数量不足，电气线路直接敷设在可燃材料上 | 火灾 | 莫城街道 | 消防救援大队 | 整体搬迁。 | 2020年12月 |